Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Obra: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Denominação: ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.

Localização: Estrada Estadual SP-250

Município: SÃO MIGUEL ARCANJO – SÃO PAULO

SITUAÇÃO: Este projeto foi desenvolvido sobre uma planta na escala 1:1.000 com coordenadas UTMs e referência de nível verdadeiro, o mesmo adotado pela Sabesp.

O ABASTECIMENTO: O abastecimento da área em estudo ser feito conforme “REQUISITOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – OUTUBRO 2012.

ÁREA A SER ABASTECIDA: O estudo estima o uso das áreas de influência da adutora projetada.

CONCEPÇÃO DO PROJETO: O projeto executivo das redes de água do empreendimento deverá ser desenvolvido considerando-se a implantação de uma adutora interligando o reservatório existente da Sabesp com o abastecimento de bairros adjacentes.

ELEMENTOS DE PROJETO: O Dimensionamento da adutora é mostrado em desenho anexo.

RECOMENDAÇÕES DA NBR 587:

DISTRITO INDUSTRIAL

P= área do empreendimento

q = quota per capita: 650 litros/1000 m² de área/dia.

OBS.: Foi adotado consumo por metro quadrado sendo 1500 litros a cada 1000 m², 13 pessoas a cada 1000 m² sendo que cada pessoa consome 50 litros por dia.

K1=Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

K2=Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5.

CDHU SÃO MIGUEL ARCANJO XV

P= 160 unidades habitacionais, com total 750 habitantes

q = quota per capita: 160 litros/hab/dia.

K1=Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

K2=Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5.

ÁREA DE INFLUENCIA DO RESERVATÓRIO

Industrial

área estimada: 101.210,00 m²

q = quota per capita: 1500 litros/1000 m² de área /dia.

Obs.: foi adotado um consumo por metro quadrado de 1500 litros a cada 1000 m², considerando que há 10 pessoas a cada 1000 m² e que cada pessoa consome 150 litros por dia.

K1=Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

K2=Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5.

Residencial

P= 1200 ligações unidades habitacionais.

q = quota per capita: 706 litros/ligações/dia.

K1=Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

K2=Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5.

ABASTECIMENTO REGIÃO APROXIMA SP-139

P= 300 unidades habitacionais, com total 1500 habitantes

q = quota per capita: 160 litros/hab/dia.

K1=Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

K2=Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5.

CÁLCULO DA VAZÃO:

INDUSTRIAL/CDHU

P x q x K1 x K2        431 x 1500 x 1,2 x 1,5    750 x 160 x 1,2 x 1,5

Q= ---------------------- Q=------------------------------+------------------------------   Q= 15,97 l/s.

86.400                            86.400                         86.400

ÁREA DE INFLUENCIA DO RESERVATÓRIO

P x q x K1 x K2        101 x 1500 x 1,2 x 1,5    750 x 160 x 1,2 x 1,5

Q= ---------------------- Q=------------------------------+------------------------------   Q= 20,81 l/s.

86.400                            86.400                         86.400

RODOVIA ESTADUAL SP-139

P x q x K1 x K2        160 x 1500 x 1,2 x 1,5

Q= ----------------------  Q=------------------------------     Q= 5,00 l/s.

86.400                            86.400

Vazão - adutora 300 mm

Q= 15,97 + 20,81 + 5,00  Q= 41,78 l/s.

Vazão - adutora 250 mm/ adutora 200 mm

Q= 15,97 + 20,81 Q= 36,78 l/s.

Vazão - adutora 150 mm

Q= 5,00 l/s.

O DIMENSIONAMENTO:

No dimensionamento das redes secionadas, para efeito de cálculos, será considerada vazão constante.

METODOLOGIA: O dimensionamento da rede ramificada será de acordo com os critérios preconizados pela NBR 12.218/94:

Será admitido que a distribuição será uniforme ao longo de cada trecho;

a) A perda de carga no trecho, será determinada para a vazão igual a que se verifica na extremidade de jusante do trecho, somada à metade da vazão que verifica ao longo do trecho;

b) O dimensionamento da rede de distribuição será feito com o emprego da “FORMULA UNIVERSAL”, atualizada.

k = rugosidade (0,10mm).

D = diâmetro da tubulação (m).

g = aceleração da gravidade (m/s2) = 9,82 m/s2

MATERIAL-TUBOS E CONEXÕES: Serão utilizados tubos e conexões de PVC, classe 15 para tubos com diâmetro até Ø100mm e tubos PVC VINILFER de Ø150 e 300mm, junta elástica do tipo ponta e bolsa com anel de borracha, de acordo com a EB-183 da ABNT.

ANCORAGEM: Todas as curvas e Tês, serão ancorados, utilizando-se ancoragem de concreto do tipo “pontalete” recomendado para diâmetro até 100mm. Diâmetro maior que Ø100mm, será utilizado bloco de concreto. A pressão a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens, será de acordo com as pressões verificadas em cada ponto, admitindo-se condições estáticas de funcionamento.

REGISTRO – MANOBRA E DESCARGA: Os registros a serem instalados na rede, serão de ferro fundido da série métrica chata, manobra por cabeçote, haste do tipo não ascendente e com bolsas. (RC 10 je,bb). Que servirão como manobra e descarga da rede.

EXECUÇÃO: A rede de distribuição será executada no passeio. A profundidade da vala será tal que, o recobrimento da tubulação seja de 1,00m acrescido do diâmetro da tubulação. A largura da vala será igual a 0,65m no mínimo. Deverá ser escavada de forma a resultar numa seção retangular sempre que possível, pelo menos na sua parte inferior.

A base para assentamento, no caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e o tubo, deverá ser interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha espessura não inferior a 0,10m. No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, deverá ser interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha espessura não inferior a 0,15m.

ENCHIMENTO: O espaço entre a base de assentamento e a cota ocupada pela geratriz superior do tubo acrescido de 0,30m, deve ser preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras ou corpos estranhos e adequadamente adensado em camadas não superiores a 0,10m de cada vez. O restante do aterro deve ser procedido de maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual a que o solo apresenta nas paredes da vala, utilizando-se de preferência, o mesmo tipo de solo isento de pedras ou corpos estranhos de dimensões notáveis.

EXECUÇÃO DAS JUNTAS: Seguirá o seguinte roteiro:

a) Limpar com estopa a ponta e a bolsa dos tubos, especialmente o sulco de encaixe do anel de borracha;

b) Encaixar corretamente o anel de borracha na virola do tubo;

c) Aplicar uma camada de lubrificante na ponta do tubo e na parte visível do anel de borracha. Juntar as peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa e posteriormente recuar um pouco (mais ou menos 1 cm) para permitir eventuais dilatações. Para os tubos de PVC DE fofo adotar o critério anterior e acrescentar um giro completo para a direita e para a esquerda, evitando-se assim a dobra do anel.

PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA E PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA:

Conforme recomendação da ABNT NBR 12.218/1.994 ítem 5.4, a pressão estática máxima deverá ser de 40,00 mca (400kPa) e pressão dinâmica mínima de 15,00 mca (150 kPa).

CORPO DE BOMBEIROS: Para atender as exigências da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública que atende o Município e conforme orientação do Corpo de Bombeiros, será instalado três (03) “HIDRANTES”. Justificando assim, os diâmetros maiores que o necessário até o local de instalação do terceiro hidrante.

ADUTORA - ESTAÇÃO PRESSURIZADORA DE ÁGUA TRATADA

A altura manométrica, será definida pela necessidade de pressão mínima no ponto de cota mais alta do empreendimento. Vamos considerar esta pressão de 15,00 m.c.a.

Será adotado, para na sucção e também para o barrilete, k= 1,00 mm, para tubos de Ferro Fundido. Considerando vazão de 8,34 l/s, teremos:

Ø 300mm, q=41,78 l/s, v=0,591 e j= 1,081 m/km, d= 478,65 m.

Ø 250mm, q=36,78 l/s, v=0,749 e j= 2,116 m/km, d= 1.392,74 m.

Ø 200mm, q=36,78 l/s, v=1,171 e j= 6,515 m/km, d= 529,88 m.

Ø 150mm, q=5,00 l/s, v=0,283 e j= 0,646 m/km, d= 1.625,35 m.

Vazão de projeto

Q = 41,78 l/s = 150,408 m³/h

b) Desnível Geométrico (Hg)

Cota de instalação da bomba = 693,368m

Cota Piezométrica necessária no ponto mais alto = 717,13 + 15,00 = 732,13 m

Hg = 732,13 – 693,37

Hg = 38,76 m

Comprimento Equivalente à Perda de Carga no Barrilete de Sucção (Ls)

Conforme desenho – Estação Pressurizadora de Água Tratada, a tubulação de sucção das bombas é de FºFº DN 150 e 300 mm, com as seguintes peças:

- 1 un SAIDA 300mm

- 3 un Curva 90° DN 300 mm F°F° com Flanges;

- 1 un Tê Lateral DN 300mm F°F° com Flanges;

- 1 un Redução DN 300x150mm F°F° c/ flanges;

- 1 un válvula gaveta FºFº c/ flanges DN 300mm;

- 1 un tubo FºFº flange/flange DN 300 mm - L=6,40 m;

Calcularemos as perdas de cargas localizadas através dos comprimentos equivalentes expressos em diâmetros da canalização (Manual de Hidráulica-Azevedo Netto, 7ª ed., Vol. I, pág. 225).

| PEÇAS ESPECIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação da Peça | Número de Peças (P) | Número de Diâmetros (ND) | Diâmetro da Peça (m) (D) | Comprimento Equivalente (m) (P x ND x D) |
| Saída reserv. | 1 | 5 | 0,30 | 1,50 |
| Curva 90° | 3 | 30 | 0,30 | 27,00 |
| Tê Lateral | 1 | 50 | 0,30 | 15,00 |
| Reg Gaveta | 1 | 8 | 0,30 | 2,40 |
| Redução | 1 | 6 | 0,30 | 1,80 |
| Tubo L=6,40m | 1 | --- | 0,30 | 6,40 |
| >>>TOTAL | 54,10 |

O comprimento total equivalente à perda de carga na sucção é Ls = 54,10 m.

Perda de carga total na sucção:

(1,081 *54,10 /1000) = 0,06m

Comprimento Equivalente à Perda de Carga no Recalque (Lr)

Conforme desenhos – Estação Pressurizadora de Água Trada, a tubulação de recalque das bombas é de FºFº DN 300 e150 mm, com as seguintes peças:

- 1 un Redução DN 300x150mm F°F° com Flanges;

- 1 un válvula gaveta FºFº c/ flanges DN 300mm;

- 1 un junta mecânica F°F° c/ flanges DN 300mm

- 1 un Tê Lateral DN 300mm F°F° com Flanges;

- 3 un Curva 90° DN 300mm F°F° com Flanges;

- 1 un tubo flange/flange DN 300 mm - L=0,85 m;

Calcularemos as perdas de cargas localizadas através dos comprimentos equivalentes expressos em diâmetros da canalização (Manual de Hidráulica-Azevedo Netto, 7ª ed., Vol. I, pág. 225).

| PEÇAS ESPECIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação da Peça | Número de Peças (P) | Número de Diâmetros (ND) | Diâmetro da Peça (m) (D) | Comprimento Equivalente (m) (P x ND x D) |
| Redução | 1 | 20 | 0,30 | 6,00 |
| Reg Gaveta | 1 | 8 | 0,30 | 2,40 |
| Junta Mecânica | 1 | 100 | 0,30 | 30,00 |
| Tê Lateral | 1 | 50 | 0,30 | 15,00 |
| Curva 90° | 3 | 30 | 0,30 | 27,00 |
| Tubo L=0,85m | 1 | --- | 0,30 | 0,85 |
| >>>TOTAL | 81,25 |

O comprimento total equivalente à perda de carga no barrilete é Lb = 81,25 m.

Perda de carga total na Barrilete:

(1,081 *81,25/1000) = 0,09m

Comprimento adutora até o ponto mais alto: 300mm 478,65m / 250mm 1.364,29m.

Perda de carga pelo comprimento:

(1,081 *478,65/1000) + (2,116 *1.364,29/1000) = 3,40m

A necessidade de pressão no recalque será:

- Cota piezométrica no ponto mais alto acrescidas da perda de carga menos a cota piezométrica da bomba.

Somando-se as perdas de carga na sucção e barrilete. Portanto:

(732,13 – 693,37) + 0,06 + 0,09 + 3,40 = 39,31m.

RECOMENDAÇÕES HIDRÁULICAS:

Para que uma bomba funcione normalmente é necessário que o NPSHdisponível  seja maior ou igual que o NPSHrequerido.

Cálculo do NPSH disponível

NPSHdisponível =  Pvaporγ  - Patmγt-20°C ± Hs-∆Hs

Sendo:

Patmγt-20°C  = 0,24 mca (valor literário)

Pvapor γ  = 13,6 ×760-0,081h1000= 13,6 ×760-0,081×232,001000=  10,08 mca

Hs = Altura de sucção = -4,85m

∆Hs = Perdas totais na sucção = 0,04m

Portanto,

NPSHdisponivel = 10,08 - 0,24 -4,85 – 0,04 =4,95m

NPSHrequerido = 3,00m (conforme informação do fabricante – ver anexo)

Portanto, adotaremos a bomba Helicoidal Geremia, HT 131- F com motor de 50 cv,

Ou similar.

O ponto de operação necessário deste conjunto deverá ser:

Amt = 39,31 m;

Q = 150,408 m3/h ou 41,78 l/s.

Terá 02 conjuntos, um servirá como reserva.

São Miguel Arcanjo, 04 de março de 2022

_____________________________________

FELIPE MARQUES DA SILVA

Secretário Municipal de Obras